附件：
声  明
致：中南大学湘雅二医院桂林医院
我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章）：                                  
法定代表人或授权委托代理人签名：                

日期：                         
货物采购需求
	一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量

	序号
	货物名称
	采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置）
	数量
	单位
	估算金额（元）

	1
	无机房乘客电梯
	（一）电梯设备部分

1．主要技术参数
（1）载重量： 1350 kg；
（2）速度：1.75m/s；
（3）层站门：9 层/8 站/8门；
（4）服务楼层：1F、2F、3F—9F；
（5）机房位置：无机房；
★（6）驱动系统：双32位全数字化网络智能电脑矢量控制、交流变压变频VVVF调速控制；
★（7）控制系统：双32位全数字化网络智能电脑逻辑系统控制；

★（8）通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术；
★（9）门机系统：VVVF电脑变频控制无连杆门机系统，门机为原厂原品牌制造，提供特种设备委托试验报告复印件。
（10）曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机；
（11）控制方式：并联；
（12） 电源：动力电源：三相五线制，交流 380 伏 50 赫兹；
（13）照明电源：单相交流 220 伏 50 赫兹；
（14）井道尺寸（宽×深）： 2750×2000mm；

（15）提升高度：以现场确认的尺寸为准；
（16）顶层高度：以现场确认的尺寸为准；
（17）底坑深度：1700mm；
（18）轿厢高：2400mm±50mm；
（19）轿厢宽 x 深：2000mmx1500mm；
★（20）电梯及其主要部件[曳引机、控制柜(含变频器)、 安全钳、限速器、门锁、缓冲器、上行超速保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，且投标产品商标为投标品牌 原产地国注册全球统一品牌商标（LOGO），外购和贴牌生产投 标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告（附明细表）复印件），成交后原件核查。
2．电梯装饰要求
（1）轿厢前壁：发纹不锈钢；
（2）轿厢侧壁：发纹不锈钢；
（3）轿厢后壁：发纹不锈钢；
（4）轿厢门：发纹不锈钢；
（5）轿厢地板：石塑地板；
（6） 门坎：硬质铝合金型材；
（7）轿厢天花：发纹不锈钢，LED 灯，直通风；
（8）开门方式：中分门；
（9）开门尺寸：宽 1100mm×高 2100 mm；
（10）各层厅门及门套材质：所有发纹不锈钢；
（11）厅外召唤指示器：黑底白字液晶显示，可显示电梯运行 楼层、方向等信息,发纹不锈钢面板，高灵敏度金属面微动按 钮，层层配置；
（12）轿厢位置指层器：轿厢位置及方向显示器，发纹不锈钢 面板；
（13）扶手：发纹不锈钢，后侧；
（14）监控系统：视频监控系统；
3.电梯功能
（1）全集选控制
（2）满载直驶
（3） 自动返回基站

（4）错误指令取消
（5）楼层间距自学习
（6）锁梯开关
（7）开关门按钮
（8）厅外轿内开门时间分别控制
（9） 自动校正运行
（10）关门等待取消
（11）本层厅外重开门
（12）无称重力矩补偿
（13）末站换向预指示
（14）司机服务
（15）独立服务
（16）就近平层功能
（17）端站保护
（18）故障自诊断
（19）驱动设备过热保护
（20）关门力矩保护
（21）速度异常检测功能
（22）接触器异常检测功能
（23） 电网异常检测功能
（24）光幕门保护
（25）超载报警
（26）轿厢开关门延时保护
（27）抱闸异常检测功能
（28）厅门自学习
（29）安全救助功能
（30）钢丝绳滑动自检功能
（31）控制系统温度监测
（32）防捣乱保护
（33） 自动泊梯
（34）轿顶检修
（35）静音模式
（36）检修零速停车
（37）免调试功能
（38）智能舒适运行
（39）按钮粘连自动识别

（40）轿厢到站钟
（41）厅外及轿厢方向指示
（42）轿内、厅外显示
（43）轿内消防状态提醒显示
（44）轿厢警铃
（45）按钮微亮
（46）五方对讲
（47）个性化楼层显示设置
（48）机房紧急电动运行
（49）轿厢内应急照明
（50）显示节能
（51）轿内照明风扇自动控制
（52）停电自动应急疏散装置
	2
	台
	1450000

	
	
	★（二）电梯井道建设部分

电梯井道采用混凝土结构、电梯门装饰装修等。

投标文件必须提供该井道建设相关的全套建筑施工图，且必须由有设计资质的设计公司出具本图纸并加盖审图公司审图章的原件。
投标文件必须附带由第三方评估机构出具的工程量表原件做为投标报价依据。
	
	
	

	
	
	★（二）电梯井道建设部分

电梯井道采用钢结构+砌砖封闭

投标文件必须提供该井道建设相关的全套建筑施工图，且必须由有设计资质的设计公司出具本图纸并加盖审图公司审图章的原件。
3.投标文件必须附带由第三方评估机构出具的工程量表原件做为投标报价依据。
	
	
	

	


23

