## 中央空调及洁净空调维保设备清单
中央空调维保设备清单
项号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元/次/台） | 总价（元/年）
一、临桂院区住院部、门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养
1 | 主机 | 离心式冷水机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 螺杆式冷水机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 2 | 4
|  | 冷暖同供螺杆式冷水机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 螺杆式风冷热泵机组 | 每季度维护保养 | 台 | 4 | 4
|  | 方形横流式冷却塔 | 每年维护保养 | 台 | 4 | 1
|  | 水处理 | 每年清洗检测 | 项 | 1 | 1
2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每年维护保养 | 台 | 9 | 1
|  | 循环冷却水泵 | 每年维护保养 | 台 | 4 | 1
3 | 末端 | 风机盘管组件 | 每半年清洗空调风口及滤网 | 台 | 1500 | 2
4 | 新风机 | 新风机 | 每半年清洗消毒新风滤网清洗 | 台 | 80 | 2
二、临桂院区医技楼多联机空调风口、滤网维护、保养
1 | 室外机 |  | 每年维护保养 | 台 | 120 | 1
2 | 末端 | 风机盘管组件 | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 台 | 500 | 2
3 | 新风机 | 新风机 | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 台 | 82 | 2
小计：
洁净空调设备维保清单
序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元/次/个） | 总价（元/年）
一、临桂院区手术室、病理科洁净空调、风口、滤网维护、保养
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 160 | 52
2 | 洁净空调机组维护 |  | 每周清洗初效过滤器 | 台 | 55 | 52
3 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 个 | 64 | 4
4 |  | 493*595*46 | 每季度更换一次 | 个 | 57 | 4
5 |  | 290*290*46 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
6 |  | 595*595*46 | 每季度更换一次 | 个 | 49 | 4
7 |  | 290*493*46 | 每季度更换一次 | 个 | 29 | 4
8 |  | 493*493*46 | 每季度更换一次 | 个 | 26 | 4
9 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 27 | 2
10 |  | 592*490*381 | 每半年更换一次 | 个 | 45 | 2
11 |  | 287*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
12 |  | 287*592*381 | 每半年更换一次 | 个 | 37 | 2
13 |  | 592*592*381 | 每半年更换一次 | 个 | 49 | 2
14 |  | 490*592*381 | 每半年更换一次 | 个 | 12 | 2
15 |  | 287*490*381 | 每半年更换一次 | 个 | 22 | 2
16 |  | 490*490*381 | 每半年更换一次 | 个 | 26 | 2
17 |  | 490*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
18 | 高效过滤器 | 1100*500*90 | 每年更换一次 | 个 | 24 | 1
19 |  | 1000*600*90 | 每年更换一次 | 个 | 24 | 1
20 |  | 900*700*69 | 每年更换一次 | 个 | 8 | 1
21 |  | 900*300*69 | 每年更换一次 | 个 | 4 | 1
22 |  | 700*300*69 | 每年更换一次 | 个 | 4 | 1
23 |  | 700*500*69 | 每年更换一次 | 个 | 150 | 1
24 |  | 500*500*69 | 每年更换一次 | 个 | 50 | 1
25 |  | 610*305*292 | 每年更换一次 | 个 | 8 | 1
26 |  | 610*305*292 | 每年更换一次 | 个 | 6 | 1
27 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 25 | 2
28 | 水泵 |  | 每年维护保养 | 台 | 7 | 1
二、临桂院区ICU（门诊4楼）、检验科、住院楼二空气处理机组空调风口、滤网维护、保养
1 | 新风机滤网清洗 |  | 每月清洗初效过滤器 | 个 | 14 | 12
2 | 空气处理机组清洗 |  | 每周清洗初效过滤器 | 台 | 16 | 52
3 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 每季度更换一次 | 个 | 120 | 12
4 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 每季度更换一次 | 个 | 400 | 4
5 | 高效过滤器 | 350*350*220 | 每年更换一次 | 个 | 5 | 1
6 |  | 530*530*220 | 每年更换一次 | 个 | 21 | 2
7 |  | 320*320*150 | 每年更换一次 | 个 | 10 | 3
8 |  | 350*350*220 | 每年更换一次 | 个 | 15 | 4
9 |  | 484*484*150 | 每年更换一次 | 个 | 15 | 5
10 |  | 484*484*220 | 每年更换一次 | 个 | 10 | 6
三、叠彩院区手术室、ICU中央空调、风口、滤网维护、保养
1 | 空气处理机组清洗 |  | 每周清洗初效过滤器 | 台 | 6 | 52
2 | 室外机 |  | 每年维护保养 | 台 | 8 | 1
3 | 末端 | 办公区风机盘管机 | 每月清洗滤网 | 台 | 30 | 12
4 | G4初效过滤器（新风） | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
5 | F7中效袋式过滤器（新风） | 590*290*500*3B | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
6 | G4初效过滤器（万级） | 490*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 4 | 1
7 | G4初效过滤器（万级） | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
8 | F7中效袋式过滤器（万级） | 490*590*500*5B | 每季度更换一次 | 套 | 4 | 4
9 | F7中效袋式过滤器（万级） | 590*290*500*3B | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
10 | G4初效过滤器（千级） | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
11 | F7中效袋式过滤器（千级） | 590*290*500*3B | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
12 | G4初效过滤器（百级） | 590*590*46 | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
13 | G4初效过滤器（百级） | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
14 | F7中效袋式过滤器（百级） | 595*595*500*6B | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
15 | F7中效袋式过滤器（百级） | 590*290*500*3B | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
16 | G4初效过滤器（走道） | 493*493*46 | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
17 | F7中效袋式过滤器（走道） | 493*493*500*5B | 每季度更换一次 | 套 | 8 | 4
18 | 高效过滤器 | 530*530*220 | 每年更换一次 | 个 | 25 | 1
19 | G4初效过滤器（重症） | 290*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
20 | G4初效过滤器（重症） | 595*595*46 | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
21 | F7中效袋式过滤器（重症） | 287*892*381*4B | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
22 | F7中效袋式过滤器（重症） | 592*592*381*8B | 每季度更换一次 | 套 | 12 | 4
23 | 高效无隔板过滤器（重症） | 484*484*95 | 每年更换一次 | 套 | 10 | 1
24 | 高效无隔板过滤器（重症） | 320*320*96 | 每年更换一次 | 套 | 15 | 1
25 | 高效无隔板过滤器（重症） | 610*610*96 | 每年更换一次 | 套 | 1 | 1
小计：
合计：