一、项目概况
为保障医院医用气体系统的安全、稳定、连续运行，确保压缩空气系统及负压吸引系统各项设备处于良好工作状态，满足临床医疗用气需求，现拟通过公开采购方式选定专业维护保养服务单位，对医院医用气体机房设备提供定期维护保养、故障抢修、备品备件更换等一体化服务。
1、项目名称
医用气体机房维护保养服务采购项目。
2、服务地点
采购单位指定医用气体机房（压缩空气机房、真空吸引机房）。
3、资金来源
采购单位自筹资金，已落实。
二、采购范围与服务内容
本项目采购范围为医院医用气体机房内以下两大系统的全部设备及附属设施的维护保养服务：
1、压缩空气系统
（1）空气压缩机组（GA15PA7.5型螺杆式空压机，含主机、电机、控制系统等）；
（2）冷冻式/吸附式干燥机；
（3）精密过滤器（初效、中效高效三级过滤）；
（4）储气罐（压力容器）及安全阀；
（5）管路系统、阀门及附件；
（6）电控系统及仪表。
2、负压吸引系统（真空机组）
（1）真空吸引机组（VC202型真空泵，含主机、电机、控制系统等）；
（2）油气分离器及油雾分离器；
（3）空气过滤器；
（4）电磁阀及电接点真空表；
（5）真空管路系统、阀门及附件；
（6）储气罐（负压罐）及安全阀；
（7）电控系统及仪表。
3、服务内容
成交供应商应按照本文件第三章规定的保养清单内容，为上述设备提供但不限于以下服务：
（1）维护：更换机油、滤芯、密封件等损耗材料，进行设备清洁、润滑、紧固、调整；
[bookmark: _GoBack]（2）性能检测：对压缩机速率、抽气速率、压力、温度、气密性、同心度等关键参数进行定期测试与校准；
（3）保养设备材料供应：提供原厂正品备品备件并负责更换安装；
（4）技术档案：建立完整的设备维护保养档案，每次服务后提交书面报告；
（5）人员培训：为采购单位相关操作人员提供必要的设备操作及日常维护培训。
三、保养要求
1、保养清单
成交供应商应在服务期内按以下清单提供备品备件并负责更换安装，所有费用包含在合同总价中：
（1）压缩空气系统保养清单（GA15PA7.5机组）
	序号
	设备材料名称
	材料编号
	数量
	单位

	1
	机组冷却液（专用油）
	PN1630091800
	2
	桶

	2
	空气滤芯
	1613872000
	2
	只

	3
	油滤滤芯
	1625752501
	2
	只

	4
	油气分离滤芯
	109252203406
	2
	只

	5
	精密过滤器（初效、中效、高效）
	2901207934
	6
	只

	6
	整套设备维护服务费
	—
	1
	项



（2）负压机组系统保养清单（VC202）
	序号
	设备材料名称
	材料编号
	数量
	单位

	1
	真空泵油（VG100，18升）
	VG100
	2
	桶

	2
	油雾分离器滤芯
	7316306000
	15
	只

	3
	空气过滤滤芯
	7313246000
	3
	只

	4
	整套设备维护服务费
	—
	1
	项







四、质量要求
（1）所有更换配件均须为原厂正品，符合医用设备相关标准，严禁使用假冒伪劣或副厂配件；
（2）设备材料应提供原厂质量证明文件、合格证及保修凭证；
（3）润滑油、冷却液等耗材应符合设备厂家指定规格和牌号，不得随意替代；
（4）精密过滤器滤芯应满足初效、中效、高效三级过滤精度要求，确保压缩空气洁净度达到医用标准；
五、服务要求
1、人员要求
（1）成交供应商应指派具有相应资质或具备特种设备安全管理和作业人员证的专业技术人员负责本项目维护保养工作优先，应熟悉医用气体系统安全操作规程；
（2）维护人员进入医院作业应遵守医院各项规章制度，穿戴统一工作服及必要的劳动防护用品。
2、服务流程要求
（1）维护保养作业前，应向采购单位提交作业方案及安全措施，经确认后方可实施；
（2）作业过程中应做好设备运行参数记录，包括压力、温度、电流、振动等关键指标；
（3）作业完成后应清理现场，恢复设备正常运行，并向采购单位提交书面维护保养报告；
（4）建立设备维护保养档案，详细记录每次维护内容、更换配件、故障处理、参数检测等信息，服务期满后完整移交采购单位。
3、安全保障要求
（1）成交供应商应严格遵守安全生产法律法规及医院安全管理制度，对维护保养作业过程中的安全负全部责任；
（2）维护保养作业不得影响医院正常医疗秩序，噪声大、有污染的作业应安排在非诊疗时段进行；
（3）因成交供应商原因造成设备损坏、人员伤亡或其他损失的，由成交供应商承担全部赔偿责任。
4、保障范围承诺
在合同服务期内，非人为操作失误、不可抗力因素造成的机组故障，均在维保保障范围内，由成交供应商免费修复或更换零件。因采购单位人为操作失误或不可抗力造成的设备损坏，成交供应商应积极协助修复，材料成本由采购单位承担。
